## TAREFAS (hidden)
o | þ | TAREFAS COMPLETAS | VOLTAR ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA
o | o | TAREFAS INCOMPLETAS
o
o
o
o
o
o

## DADOS
PROJETISTA | MARCELO
TIPO DE PROJETO | NOVO
NÚMERO DO PROCESSO
CNPJ: | 31.776.479/0001-86
CLIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
NOME FANTASIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE
LOGRADOURO | DEVÉNS GUASTE | ,
NÚMERO | SN | -
COMPLEMENTO |  | (
CEP | 29750-000 | )
BAIRRO/DISTRITO | BAIRRO DE FÁTIMA
MUNICÍPIO | JOÃO NEIVA
UF | ES
ENDEREÇO COMPLETO | DEVÉNS GUASTE, SN - BAIRRO DE FÁTIMA - JOÃO NEIVA (ES)
ÁREA TOTAL | 802.31
ÁRAE APROVADA | 0
ÁREA ACRESCIDA | 802.31
ÁREA DO MAIOR PAVIMENTO | 802.31
CAPACIDADE DE PÚBLICO | 180
ALTURA | 0
USO/OCUPAÇÃO | E-5
CNAE | E-5 (8512-1/00 - Educação infantil - Pré-escola) / E-1 (8513-9/00 - Ensino Fundamental)
CARGA DE INCÊNDIO | 400
EDIFiCAÇÃO | EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI
ESTRUTURA | CONCRETO ARMADO
OBSERVAÇÃO

## QRMS
OCUPAÇÃO | E-5 | QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
RISCO | MÉDIO
ALTURA DESCENDENTE | 0
C.M.A.R |  | SALAS DE AULA | PISO |  | I | APLICAÇÃO DE PRODUTO SOBRE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
|  | ÁREA COMUM |  |  | I | SUBSTRATO |  |  | NÃO HOUVE TRATAMENTO DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
|  | SALAS DE AULA | PAREDE |  | II-A | PRODUTO
|  | ÁREA COMUM |  |  | II-A | LOCAL DE APLICAÇÃO
|  | SALAS DE AULA | TETO / FORRO |  | II-A | ÁREA DE APLICAÇÃO
|  | ÁREA COMUM |  |  | II-A | REAÇÃO AO FOGO
|  | ÁREA COMUM | COBERTURA |  | III-B | RESISTÊNCIA AO FOGO
PERÍODO DE VALIDADE
SAÍDA DE EMERGÊNCIA (Conforme NT10-Parte 01 / 2013 CBMES) |  | PAVIMENTO MAIS POPULOSO | POPULAÇÃO |  | MÍNIMO DE UNIDADES DE PASSAGEM / LARGURA MÍNIMA DAS SAÍDAS |  |  |  | PAVIMENTO COM MAIOR DISTÂNCIA A PERCORRER
|  | TÉRREO | 180 |  | ACESSO / DESCARGA |  | 7UP |  | PRIMEIRO
[5 empty] | ESCADA / RAMPA |  | 7UP |  | MAIOR DISTÂNCIA A PERCORRER
[5 empty] | PORTA |  | 7UP |  | 96.25
|  | ALTURA DOS CORRIMÃOS | ALTURA DOS GUARDA CORPOS |  | DEGRAUS |  | TIPO DE ESCADA |  | ÁREA DE REFÚGIO
|  | 0.9 | 1, 10 m |  | N/A |  | N/A |  | N/A
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Conforme NT13 / 2013) |  | TIPO DE SISTEMA |  |  | AUTONOMIA DO SISTEMA |  |  | VIDA UTIL DA BATERIA
|  | BLOCO AUTÔNOMO |  |  | 120 MINUTOS |  |  | 24 MESES
|  | ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS - BLOCO AUTÔNOMO | [5 empty] | DISTÂNCIA ENTRE PONTOS
|  | CORREDORES |  |  | 2,50 a 3,00 m |  |  | CORREDORES |  | 10m
|  | ESCADAS E RAMPAS |  |  | 2,50 a 3,00 m |  |  | ESCADAS E RAMPAS |  | 10M
|  | OUTROS AMBIENTES |  |  | 2,50 a 3,00 m |  |  | OUTROS AMBIENTES |  | 10m
|  | ILUMINÂNCIA | [5 empty] | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
|  | AMBIENTES SEM OBSTÁCULOS |  |  | 3 LUX |  |  | ABAIXO DE 2,5 m |  | 30 Vcc
|  | AMBIENTES COM OBSTÁCULOS |  |  | 5 LUX |  |  | ACIMA DE 2,5 m |  | 110 V
EXTINTORES DE INCÊNDIO (Conforme NT12/2020) |  | DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER ATÉ UM EXTINTOR | [5 empty] | 20 m
|  | PAVIMENTO | AGENTE EXTINTOR |  | QUANTIDADE (UNIDADES) | CAPACIDADE EXTINTORA |  | TOTAL PREVISTO PARA EDIFICAÇÃO
|  | TÉRREO | PÓ ABC |  | 4 | 2A:20B:C |  | 06 UNIDADES
[8 empty] | CO2 | 5B:C | 01 UNIDADE
|  | CENTRAL DE GÁS | PQS |  | 1 | 20B:C |  | PQS | 20B:C | 01 UNIDADE
|  | BCI | CO2 |  | 1 | 5B:C |  | PÓ ABC | 2A:20B:C | 04 UNIDADES
DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  | TIPO DE SISTEMA |  |  | FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA |  |  | LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL |  | TRRF DO ELETRODUTO
|  | ENDEREÇAVEL |  |  | BATERIAS |  |  | PORTARIA |  | 2 h
|  | TIPO DE DETECTOR |  | ALTURA DE INSTALAÇÃO | DIMENSIONAMENTO |  |  |  |  | POSSUI VIGAS ABAIXO DA LAJE?
|  | PONTUAL DE FUMAÇA |  | 3 m | ÁREA DE COBERTURA |  | 81 m² |  |  | SIM¹
|  | LINEAR |  | 8 m | EMISSOR / RECEPTOR |  | 100 m
[5 empty] | DISTÂNCIA LATERAL |  | 7,5 m
CENTRAL DE GÁS (Conforme NT18-Parte01/2015) |  | TIPO | LOCAL DE INSTALAÇÃO |  | FORMA DE INSTALAÇÃO |  | ABASTECIMENTO
|  | TRANSPORTÁVEL | ÁREA DESCOBERTA |  | SUPERFÍCIE |  | TROCÁVEL
|  | TAMANHO DO RECIPIENTE |  |  | QUANTIDADE DE RECIPIENTES |  | PROTEÇÃO
|  | P-90 |  | 0,216m³ | 02 UNIDADES |  | 01 UNID. PQS 20B:C
AFASTAMENTOS
|  | DIVISAS DE PRPRIEDADES |  | ENTRE RECIPIENTES | FONTES DE IGNIÇÃO |  | ABERTURA ABAIXO DA DESCARGA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA
|  | 0 |  | 0 | 1,5 m |  | 1,0 m
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Conforme NT14/2010) |  | A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ A NT 14 / 2010 CBMES
S.P.D.A |  | O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SERÁ DIMENSIONADO E EXECUTADO CONFORME NBR 5419:2015

## Quadro de áreas (hidden)
QUADRO DE ÁREAS
Num | Descrição
1
2
3
3
3
4
5
6
7
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA |  | 0

## MDAD
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
1. Atividades Desenvolvidas
E-5 (8512-1/00 - Educação infantil - Pré-escola) / E-1 (8513-9/00 - Ensino Fundamental)
2. Materias primas e produtos acabados combustíveis / produtos perigosos
Produto: |  | Risco específico:
Ponto de fugor: |  | Quantidade esocada:
Produto: |  | Risco específico:
Ponto de fugor: |  | Quantidade esocada:
Produto: |  | Risco específico:
Ponto de fugor: |  | Quantidade esocada:
3. Funcionários
Indicar o número de funcionários por turno de serviço
4. Informaçoes Complementares (Obs: podem ser anexados documentos complementares)
Assinatura do Projetista

## Cronograma (hidden)
IDENTIFICAR PARÂMETROS BÁSICOS DE PROJETO
IDENTIFICAR MEDIDAS DE SEGURANÇA SEREM PROJETADAS
CONSTRUÇÃO DO CRONOGRAMA
AJUSTE DOS DESENHOS NA PRANCHA
FECHAR QUADRO DE ÁREAS
GERAR RRT
GERAR DUA
CADASTRAR PROJETO NO SIAT
QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA
DIMENSIONAMENTO DOS EXTINTORES
DIMENSIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
DIMENSIOAMENTO DAS ROTAS DE FUGA
DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES
COSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOMÉTRICO
ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DE CÁLCULO
QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES
ANEXO E DA NT09

## SHP (hidden)
TABELA A.3 - TIPO DE SISTEMAS E VOLUME DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO | [6 empty] | Ocupação | Aux | Ocupação |  |  | Área das edificações e áreas de risco (m²) |  |  |  | Tipo | RTI (m³)
Área das edificações e áreas de risco (m²) | CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO | [5 empty] | A-2 | A | E-5 |  |  | Até 2.500 m² |  |  |  | 2 | 8
| CONFORME TABELA 1 DO ANEXO DO DECRETO ESTADUAL Nº 2423-R/09 | [5 empty] | A-3 | A | Diâmetro Esguicho (mm) |  | Diâmetro das Mangueiras de Incêndio (mm) |  |  | Comprimento máximo (m) |  | Vazão mínima no hidrante mais desfavorável (l/min)
| TIPO | [5 empty] | B-1 | B | 13 |  | 40 |  |  | 30 |  | 130
| A | B | C | D |  |  | B-2 | B
Acima de 10.000 até 20.000 m² | 2 | 3 | 5 | 5 |  |  | C-1 | A | MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO COM USO DE BOMBA
Acima de 2.500 até 5.000 m² | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | C-2 (acima de 300 MJ/m2 até 800 MJ/ m2) | B
Acima de 20.000 até 50.000 m² | 2 | 3 | 5 | 5 |  |  | C-2 (acima de 800 MJ/m2) | C | A edificação por sua classificação quanto ao risco de incêndio pertence a classe de “Risco Baixo” e a classificação quanto a ocupação e risco, de acordo
Acima de 5.000 até 10.000 m² | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | C-3 | B
Acima de 50.000 m² | 2 | 3 | 5 | 5 |  |  | D-1 (acima de 300 MJ/m2) | B | com a NT 15, possui tipo de sistema de proteção por hidrante do tipo | [7 empty] | 2
Até 2.500 m² | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | D-1 (até 300 MJ/m2) | A | 1.1 | Hidrante mais Desvaforável
[7 empty] | D-2 | A | HP | 1
TABELA A.3 - TIPO DE SISTEMAS E VOLUME DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO | [6 empty] | D-3 (acima de 300 MJ/m2) | B | 1.1.1 | Pressão: | 15.5188 | mca
Área das edificações e áreas de risco (m²) | CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO | [5 empty] | D-3 (até 300 MJ/m2) | A | 1.1.2 | Vazão: | 130 | L/min
| CONFORME TABELA 1 DO ANEXO DO DECRETO ESTADUAL Nº 2423-R/09 | [5 empty] | D-4 (acima de 300 MJ/m2) | B | 1.1.3 | Mangueira | Φ | 40 | mm
| RTI (m³) | [5 empty] | D-4 (até 300 MJ/m2) | A | 1.1.4 | Requinte | Φ | 13 | mm
| A | B | C | D |  |  | E-1 | A | 1.1.5 | Tubulação Material | Φ | 65 | mm | FERRO GALVANIZADO
Acima de 10.000 até 20.000 m² | 25 | 35 | 48 | 80 |  |  | E-2 | A
Acima de 2.500 até 5.000 m² | 12 | 18 | 25 | 35 |  |  | E-3 | A | 1.2 | Perda de Carga Mangueira |  |  |  |  | Ø | 40 | mm
Acima de 20.000 até 50.000 m² | 35 | 48 | 70 | 110 |  |  | E-4 | A
Acima de 5.000 até 10.000 m² | 18 | 25 | 35 | 55 |  |  | E-5 | A | J = | Perda de carga metro/metro | [5 empty] | 0.11075 | m/m
Acima de 50.000 m² | 47 | 70 | 100 | 140 |  |  | E-6 | A | L = | Comprimento da mangueira | [5 empty] | 30 | m
Até 2.500 m² | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  | F-1 (acima de 300 MJ/m2) | C | = | 3.3224 | mca
[7 empty] | F-1 (até 300 MJ/m2) | A
| Aux. | [5 empty] | F-10 | C | 1.3 | Perda de Carga Válvula Globo |  |  |  |  | Ø | 65 | mm
para validação de dados célula k2 | A | [5 empty] | F-2 | A
Até 2.500 m² | [6 empty] | F-3 | A | J = | Perda de carga metro/metro | [5 empty] | 0.014947 | m/m
Acima de 2.500 até 5.000 m² | [6 empty] | F-4 | A | MCR = | Metro de Canalização da Mangueira | [5 empty] | 10 | m
para validação de dados célula k2 | [6 empty] | F-5 | B | = | 0.14947 | mca
Acima de 10.000 até 20.000 m² | [6 empty] | F-6 | B
Acima de 20.000 até 50.000 m² | [6 empty] | F-7 | B | 1.4 | Perda de Carga daTubulação em FG |  |  |  |  | Ø | 65 | mm
Acima de 50.000 m² | [6 empty] | F-8 | A
[7 empty] | F-9 | B | J = | Perda de carga metro/metro | [5 empty] | 0.014947 | m/m |  | 65 | 75
TABELA A.1 - TIPOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES OU MANGOTINHOS | [6 empty] | G-1 | A | Ltotal = | (Comp. Linear – Llinear) + (Comp. Localizado – Lloc)] | [6 empty] | m | EB | 1.9 | 2.2
Tipo | Esguicho |  | Mangueiras de Incêndio |  | Número de expedições | Vazão mínima no hidrante mais desfavorável (l/min) | G-2 | A | Lloc = | Jo 90º | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  | Jo90 | 2 | 2.5
|  |  | Diâmetro (mm) | Comprimento máximo (m) |  |  | G-3 | A |  | TSL | 1 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  | TSL | 4.3 | 5.2
1 | jato regulável | x | 32 | 45 | Simples | 100 | G-4 | A |  | TPD | 0 | 1.3 | 0 |  |  | Llinear |  | TPD | 1.3 | 1.6
2 | jato compacto & 13mm ou regulável | 13 | 40 | 30 | Simples | 130 | G-5 | C | Lloc = | 10.3 | m |  |  |  |  | 2.1 | 0 | RG | 0.4 | 0.5
3 | jato compacto & 16mm ou regulável | 16 | 40 | 30 | Simples | 200 | H-1 | A | Llinear = | 30.1 | m |  |  |  |  | 1.5 | 0 | VR | 8.1 | 9.7
4 | jato compacto & 19mm ou regulável | 19 | 65 | 30 | Simples | 400 | H-2 | A | Ltotal = | 40.4 | m |  |  |  |  | 5
5 | jato compacto & 25mm ou regulável | 25 | 65 | 30 | Duplo | 600 | H-3 | A | = | 0.60384 | mca |  |  |  |  | 21.5
0
[7 empty] | H-4 | B
[7 empty] | H-5 | A | 1.5 | Pressão no Ponto "A"
TABELA A.2 - COMPONENTES PARA CADA HIDRANTE SIMPLES E MANGOTINHO | [6 empty] | H-6 | A
Materiais | Tipos de Sistemas | [5 empty] | I-1 | A | h = | 0 | -2.1 | m
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | I-2 (acima de 300 MJ/m2 até 800 MJ/m2) | B
Abrigo(s) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | I-2 (acima de 800 MJ/m2) | C | = | 17.4946 | mca
Mangueira(s) de incêndio | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |  | I-3 | D
Chaves para hidrantes, engate rápido | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |  | J-1 | A | 2.0 | Hidrante mais Próximo do mais Desfavorável
Mangueira semirrígida | Sim | Não | Não | Não | Não |  | J-2 | B | HP | 2
[7 empty] | J-3 (acima de 300 MJ/m2 até 800 MJ/m2) | B | 2.1.1 | Pressão: | 15.5188 | mca
[7 empty] | J-3 (acima de 800 MJ/m2) | C | 2.1.2 | Vazão: | 130 | L/min
[7 empty] | J-4 | D | 2.1.3 | Mangueira | Φ | 40 | mm
[7 empty] | L-1 | C | 2.1.4 | Requinte | Φ | 13 | mm
[7 empty] | L-2 | D | 2.1.5 | Tubulação Material | Φ | 65 | mm
[7 empty] | M-1 | C | 2.2 | Perda de Carga Mangueira |  |  |  |  | Ø | 40 | mm
[7 empty] | M-3 | A
[9 empty] | J = | Perda de carga metro/metro | [5 empty] | 0.11075 | m/m
[9 empty] | L = | Comprimento da mangueira | [5 empty] | 30 | m
[9 empty] | = | 3.3224 | mca
[9 empty] | 2.3 | Perda de Carga Válvula Globo |  |  |  |  | Ø | 65 | mm
[9 empty] | J = | Perda de carga metro/metro | [5 empty] | 0.014947 | m/m
[9 empty] | MCR = | Metro de Canalização da Mangueira | [5 empty] | 30 | m
[9 empty] | = | 0.4484 | mca
[9 empty] | 2.4 | Perda de Carga daTubulação |  |  |  |  | Ø | 65 | mm
[9 empty] | J = | Perda de carga metro/metro | [5 empty] | 0.014947 | m/m |  | 65 | 75 | 100
[9 empty] | Ltotal = | (Comp. Linear – Llinear) + (Comp. Localizado – Lloc) | [6 empty] | m | EB | 1.9 | 2.2 | 3.2
[9 empty] | Lloc = | Jo 90º | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Jo90 | 2 | 2.5 | 3.4
[10 empty] | TSL | 1 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  | TSL | 4.3 | 5.2 | 6.7
[10 empty] | TPD | 0 | 1.3 | 0 |  |  | Llinear |  | TPD | 1.3 | 1.6 | 2.1
[9 empty] | Lloc = | 6.3 | m |  |  |  |  | 2.1 | 0 | RG | 0.4 | 0.5 | 0.7
[9 empty] | Llinear = | 2.1 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | VR | 8.1 | 9.7 | 12.9
[9 empty] | Ltotal = | 8.4 | m |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | = | 0.12555 | mca |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 2.5 | Pressão no Ponto "B"
[9 empty] | h = | -2.1 | m
[9 empty] | = | 17.3152 | mca
[10 empty] | 0.17936 | mca |  | 130
Cálculo da Altura Manométrica da Bomba
[9 empty] | 3.1 | Vazão Total
[9 empty] | QTOTAL = | 130 | + | 130 | = | 260 | L/min
[9 empty] | 3.2 | Pressão na Saída da Bomba (Hs) |  |  |  |  | Ø | 65 | mm
Hs = “PA” > Htubo que sobe – Htubo que desce +
[9 empty] | = | 17.4946 | mca
[9 empty] | J = | Perda de carga metro/metro | [5 empty] | 0.053883 | m/m
[9 empty] | Ltotal = | (Comp. Linear – Llinear) + (Comp. Localizado – Lloc)] | [6 empty] | m
[9 empty] | Lloc = | Jo 90º | 5 | 2 | 10
[10 empty] | TSL | 2 | 4.3 | 8.6 |  |  | Llinear | Hs |  | 65 | 75 | 100 | 125 | 150
[10 empty] | TPD | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  | 3 | 0.3 | EB | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 4 | 5
[10 empty] | RG | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0 | Jo90 | 2 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 4.9
[10 empty] | VR | 1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 0.3 | 0 | TSL | 4.3 | 5.2 | 6.7 | 8.4 | 10
[9 empty] | Lloc = | 28.4 | m |  |  |  |  | 0.5 |  | TPD | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.4
[9 empty] | Llinear = | 6.3 | m |  |  |  |  | 0.8 |  | RG | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1
[9 empty] | Ltotal = | 34.7 | m |  |  |  |  | 0 | Hd | VR | 8.1 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.3
[9 empty] | = | 1.8697 | mca | [5 empty] | 0.8
[9 empty] | Hs = | 0.3 | sobe | [5 empty] | 0.3
[9 empty] | Hd = | -1.1 | desce
[9 empty] | Hs = | 18.5643 | mca | saída
[9 empty] | 3.3 | Pressão da Entrada da Bomba |  |  |  |  | Ø | 65 | mm
He = Htubo que desce - ΔP2 (condição do reservatorio mais desfavorável)
[9 empty] | J = | Perda de Carga na Tubulação 65 | [5 empty] | 0.053883 | m/m |  | 65 | 75 | 100 | 125 | 150
[9 empty] | Lloc = | EB | 1 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | EB | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 4 | 5
[10 empty] | Jo 90 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Jo90 | 2 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 4.9
[10 empty] | TSL | 2 | 4.3 | 8.6 |  |  |  |  | TSL | 4.3 | 5.2 | 6.7 | 8.4 | 10
[10 empty] | TPD | 0 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | TPD | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.4
[10 empty] | RG | 2 | 0.4 | 0.8 |  |  |  |  | RG | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1
[10 empty] | VR | 0 | 8.1 | 0 |  |  |  |  | VR | 8.1 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.3
[11 empty] | TOTAL 65 |  | 13.3 | m
[9 empty] | Lequiv | 13.3 | m |  |  |  |  | Llinear 65 | Llinear 100
[9 empty] | Llinear | 8.6 | m |  |  |  |  | 0.5
[9 empty] | Ltotal | 21.9 | [5 empty] | 3
[9 empty] | ΔP275 = | 1.18 | [5 empty] | 5.1
0
[9 empty] | Htd = | 4
[9 empty] | He = | 2.82 | mca
[9 empty] | 3.4 | Altura Manométrica Total da Bomba
[9 empty] | HMT = | Hs | - | He
[9 empty] | HMT = | 18.5643 | - | 2.82
[9 empty] | HMT = | 15.7443 | mca
[9 empty] | Qtotal = | 260 | L/min
[9 empty] | HMT = | 15.7443 | mca
[9 empty] | n = | 0.5
[9 empty] | Pcalculada = | 1.8193 | CV | 3 |  | 428.726 | L/min
[9 empty] | 4.0 | Reserva Técnica de Incêndio (R.T.I.)
[9 empty] | R.T.I. = | 10 m³
[9 empty] | 5.0 | Bomba de Combate a Incêndio (BCI)
O recalque será feito por uma eletro-bomba centrífuga horizontal, monoestágio, trifásica,
com 5,0 CV.
* A bomba utilizada deverá atender a:
[9 empty] | Pressão: | 15.7443
[9 empty] | Vazão: | 260 | [7 empty] | 15.6
1.8193
[9 empty] | 6 | VELOCIDADE
V = Q / A
[9 empty] | 6.1 | VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO
[9 empty] | Qs = | 260
[9 empty] | As = | 19 | cm²
[9 empty] | Vs = | 2.2807 | m/s
[9 empty] | 6.2 | VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE
[9 empty] | Qr = | 260
[9 empty] | Ar = | 19 | cm²
[9 empty] | Vr = | 2.2807 | m/s
[9 empty] | 7 | ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO DA BOMBA
O acionamento da bomba de combate a incêndio será feito por um pressostato instalado adiante das válvulas de retenção no barrilete da tubulação de incêndio e o seu desacionamento será obtido automaticamente. Deverá ser instalada no reservatório superior uma chave de bóia para desligar a bomba de combate a incêndio ao se esgotar a RTI. Deverá ser instalada junto à BCI uma chave liga/desliga para operação manual da mesma.
[9 empty] | 8 | ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO (BCI)
A ligação de energia elétrica para alimentar o conjunto motor-bomba de combate a incêndio deverá ser independente da instalação geral da edificação ou ser executada de maneira que se possa desligar a instalação geral sem interromper a alimentação desse conjunto. NOTA: As chaves elétricas de alimentação das bombas de combate à incêndios devem ser sinalizadas com inscrição “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE”
Proprietário: _______________________________________________ ZENÓBIO ALVES - CPF: 098.572.651-20
Autor do projeto: _____________________________________________ LUIARA CARLESSO - CAU ES - A123561-3
Note on N46: Waldetario: POSITIVO SE SOBE NEGATIVO SE DESCE
Note on M80: Waldetario: POSITIVO SE SOBE NEGATIVO SE DESCE
Note on P83: APROXIMAR DE <0,50
Note on M122: Waldetario: POSITIVO SE DESCE NEGATIVO SE SOBE (SUCÇÃO NEGATIVA!!)

## ACESSO DE VIATURAS
INLCUIR TAREFA
ACESSO DE VIATURAS |  | ç | VOLTAR ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA
PLANTA DE SITUAÇÃO
o | Incluir símbolo de acesso de viatura na planta de situação
o | Informar altura e largura do portão de acesso (se houver)
PLANTA BAIXA DESGARGA
o | Incluir símbolo de acesso de viatura na planta de situação
o | Incluir símbolo de acesso de viatura na planta de situação
o | Informar altura e largura do portão de acesso (se houver)
o | Largura da via de acesso
o | Indicação do peso suportado pela pavimentação da via de acesso em (Kgf)
o | Tipo de retorno para as vias com mais de 45m de comprimento
o | Largura e comprimento da faixa de estacionamento
o | Localização da Faixa de Estacionamento
o | Distância da Faixa de Estacionamento até a face da edificação
o | Desnível transversal e longitudinal máximo em porcentagem, da faixa de estacionamento
CORTE OU DETALHE
o | Informar altura do portão de acesso (se houver)
o | Informar altura de obstruções ao longo da via (se houver)

## SEGURANÇA ESTRUTURAL
VOLTAR ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
MEMORIAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
|  |  |  | Luiara Siqueira Carlesso Gregório, regitrado no CAU sob o nº A12356-3, atendendo ao disposto no item 5.19 da NT 09/2010 - Segurança Contra Incêndio dos Elementos de Construção, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, e no Decreto Estadual nº 2.423-R, e visando a aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao CBMES, atesta que os elementos estruturais (vigas, lajes, pilares, etc.) constituintes da estrutura (concreto, aço, alvenaria estrutural, madeira, alumínio, etc.) da edificação em referência estão em conformidade com as informações abaixo descritas. |  | LUIARA SIQUEIRA CARLESSO GREGÓRIO
Resp. Técnico pelo PSCIP - CAU nº A12356-3
|  |  |  | André Luiz F. Donadello, regitrado no CAU sob o nº A52880-3, atendendo ao disposto no item 5.19 da NT 09/2010 - Segurança Contra Incêndio dos Elementos de Construção, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, e no Decreto Estadual nº 2.423-R, e visando a aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao CBMES, atesta que os elementos estruturais (vigas, lajes, pilares, etc.) constituintes da estrutura (concreto, aço, alvenaria estrutural, madeira, alumínio, etc.) da edificação em referência estão em conformidade com as informações abaixo descritas. |  | ANDRÉ LUIZ F. DONADELLO
Resp. Técnico pelo PSCIP - CAU nº A52880-3
Edificação: |  | EMEI CLAUDETE TERESINHA COMETTI
Logradouro Público/nº: |  | DEVÉNS GUASTE, SN - BAIRRO DE FÁTIMA - JOÃO NEIVA (ES)
Responsável pelo Uso: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
Altura da Edificação: |  | 0 |  | Kamila Zamborlini Waldetário, regitrado no CAU sob o nº A51435-7, atendendo ao disposto no item 5.19 da NT 09/2010 - Segurança Contra Incêndio dos Elementos de Construção, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, e no Decreto Estadual nº 2.423-R, e visando a aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao CBMES, atesta que os elementos estruturais (vigas, lajes, pilares, etc.) constituintes da estrutura (concreto, aço, alvenaria estrutural, madeira, alumínio, etc.) da edificação em referência estão em conformidade com as informações abaixo descritas. |  | KAMILA ZAMBORLNI WALDETARIO
Ocupação: |  | E-5 |  |  |  | Resp. Técnico pelo PSCIP - CAU nº A51435-7
Data: |  | 2022-09-12
Estrutura: |  | CONCRETO ARMADO
1. Determinação do tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF)
1.1 Critérios para determinação do TRRF
Para a definição dos TRRF foi adotada a Tabela A da NT09, conforme item "5. Procedimentos da referida NT. |  |  |  | Mikhaell Samyr de Oliveira Cury, regitrado no CREA sob o nº CREA 7347D / RO, atendendo ao disposto no item 5.19 da NT 09/2010 - Segurança Contra Incêndio dos Elementos de Construção, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, e no Decreto Estadual nº 2.423-R, e visando a aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao CBMES, atesta que os elementos estruturais (vigas, lajes, pilares, etc.) constituintes da estrutura (concreto, aço, alvenaria estrutural, madeira, alumínio, etc.) da edificação em referência estão em conformidade com as informações abaixo descritas. |  | MIKHAELL SAMYR DE OLIVEIRA CURY
Resp. Técnico pelo PSCIP - CREA nº 7347D / RO
1.2. Valores do TRRF
- As estrurutas principais (pilares e vigas principais) terão TRRF de 30 min conforme tabela A, Grupo E, Classe P1 da NT09).
- As vigas secundárias terão TRRF de 60 min, conforme anexo A, item A1.5a da NT 09.
- Os elementos de compartimentação (externa e internamente à edificação, incluindo as lajes, as fachadas, paredes externas e as selagens dos shafts e dutos de instalações) e os elementos estruturais essenciais à estabilidade desta compartimentação, devem ter, no mínimo, o mesmo TRRF da estrutura principal da edificação, não podendo ser inferior a 60 min, inclusive para as selagens dos shafts e dutos de instalações.
1.3 Isenções ou reduções de TRRF:
- Não foi adotada nenhuma condição para redução ou isenção de TRRF na presente edificação.
2. Métodos para se respeitar os TRRF dos elementos estruturais
Os métodos adotados prevê a consulta as tabelas constantes na NT 09/2010 - Segurança Contra Incêndio dos Elementos de Construção.
3. Materiais de revestimento contra fogo e respectivas espessuras de proteção e/ou dimensionamento dos elementos estruturais (citar cartas de cobertura adotadas)
Para fins de dimensionamento dos elementos de construção e dos revestimentos para proteção passiva das estruturas, será contratado especialista em estruturas, que deverá seguir as prescrições da NT 09, ou outras que surgirem ou que vierem a substituí-las, conforme TRRF previsto neste Memorial. No ato da apresentação do Projeto Técnico com as medidas de segurança contra incêndio e pânico para análise e aprovação, serão apresentados ART referente ao Projeto de Estruturas e Execução, juntamente com as respectivas declarações de que o projeto e execução foram realizados conforme o prescrito na NT 09/2010 - Segurança Contra Incêndio dos Elementos de Construção.
4. Controle de Qualidade
Não será necessário a execução de Controle de Qualidade por empresa qualificada, pois a edificação possui área inferior a 10.000 m2, conforme item 5.18 da NT 09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
Proprietário ou responsável pela Edificação
CNPJ: 31.776.479/0001-86

## DADOS SHP
Tipo de tubo | Fator C |  | 65 | 75 | dn | di
Aço preto (sistema de tubo molhado) | 120 | EB | 1.9 | 2.2 | 65 | 19
Aço preto (sistema de tubo seco) | 100 | Jo90 | 2 | 2.5 | 75 | 27.3
Cobre | 150 | TSL | 4.3 | 5.2 | 100 | 82.1
Ferro fundido dúctil com revestimento interno de cimento | 140 | TPD | 1.3 | 1.6 | 150 | 159.6
Ferro fundido ou dúctil sem revestimento interno | 100 | RG | 0.4 | 0.5 | 200 | 211.2
Galvanizado | 120 | VR | 8.1 | 9.7 | 250 | 263
Plástico | 150
Nota - Os valores de "C" de Hazen-Williams são válidos para tubos novos